Исх № 15/11-АР					в Арбитражный суд Московской области

от 13 ноября 2013 года				107996, ГСП 6, г. Москва,

проспект Академика Сахарова, дом 18

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссионной экспертизы с целью установления технической возможности подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения двух многоэтажных жилых домов по адресу: Московская область, г. Климовск, Больничный проезд, д.1, корп. 1 и корп. 2.

Место проведения: города Москва и Московская область, г. Климовск.

Дата проведения 31 октября 2013 года по 06 ноября 2013 года.

Сведения об экспертах:

| № | Ф.И.О. | Образование | Специальность | Стаж | Ученая степень и/или звание | Должность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Галишников А.А | Высшее | Инженер-строитель | 29 лет | нет | Руководитель экспертной комиссии |
| 2 | Осадчий Г.К | Высшее | Инженер-механик | 43 года | нет | Руководитель дисциплинарной комиссии |
| 3 | Антипов В.Г. | Высшее | Инженер-строитель | 38 лет | нет | Эксперт |
| 4 | Мамедов М.А. | Высшее | Юрист | 8 лет | нет | Эксперт |

На основании Определения Арбитражного суда Московской области от 22 октября 2013 г. по делу №А41-40710/13 о назначении экспертизы (далее – Определение суда), комиссия экспертов НП «ИСЗС-Монтаж» рассмотрела предоставленные материалы дела №А41-40710/13 с целью установления технической возможности подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения двух многоэтажных жилых домов по адресу: Московская область, г. Климовск, Больничный проезд, д.1, корп. 1 и корп. 2.

В распоряжение экспертам НП «ИСЗС-Монтаж» Арбитражным судом для проведения экспертизы были предоставлены материалы дела № А41-40710/13, а именно:

| Наименование документа | Номера листов |
| --- | --- |
| Том № 1 |  |
| Определение от 22.08.13 | 1 |
| Исковое заявление | 2-4 |
| Платежное поручение | 5 |
| Договор (о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения) | 6-9 |
| Мособлгосэкспертиза (положительное заключение) | 10-37 |
| ТУ (с заявками, перепиской, отказом к подключению) | 38-46 |
| Заключение ГУГСН (о соответствии Построенного объекта) | 47 |
| Заключение эксперта № 2013-0017 (ОАО «УГМ-С Стройинвест») | 48-86 |
| Протокол № 65 | 87 |
| Выписки из ЕГРЮЛ | 88-113 |
| Доверенности | 114-115 |
| Протокол судебного заседания | 117 |
| Определение | 118-119 |
| Ходатайство | 119-178 |
| Том № 2 |  |
| Уточнение иска (Жилсоцстрой) | 1-30 |
| Возражения на отзыв МУП «Водоканал» (Жилсоцстрой с актами на скрытые работы) | 31-73 |
| Отзыв (ГУП «Водоканал») | 74-77 |
| Ходатайство (выводы Подольскгражданпроект, письмо сан.врача, отчет Росводоканала) | 78-117 |
| Доверенность | 118 |
| Определение | 119 |
| Переписка (копии дипломов, ПК и т.д.) | 120-137 |
| Том № 3 |  |
| Устав НП «ИСЗС-Монтаж» | 1-18 |
| Протокол № 14 | 19-45 |
| Платежное поручение | 46 |
| Протокол судебного заседания | 47 |
| Определение | 48-49 |

Определением суда на разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:

Вопрос № 1:

Имеется ли техническая возможность подключения двух многоэтажных жилых домов по адресу: Московская область, г. Климовск, Больничный проезд, д. 1, корп. 1 и корп. 2 к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в том объеме, в котором такая техническая возможность определена в Постановлении Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и в Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»?

Вопрос № 2:

Если указанная в первом вопросе техническая возможность отсутствует, какие мероприятия позволят обеспечить техническую возможность подключения двух многоэтажных жилых домов по адресу: Московская область, г. Климовск, Больничный проезд, д. 1, корп. 1 и корп. 2 к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и какова стоимость таких мероприятий?

Экспертами применялись следующие методы исследования: наблюдение, сравнение и сопоставление, анализ и синтез, формально юридический и сравнительно правовой анализ.

В ходе изучения материалов дела № А41-40710/13 экспертами НП «ИСЗС-Монтаж» установлено:

В отношении Вопроса №1

- Техническая возможность подключения.

1.1. необходимо конкретизировать значение термина «техническая возможность подключения».

В виду того, что формулировка данного термина в явном виде, как одного из основных понятий, отсутствует в Постановлении Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, следует обратиться к Федеральному закону от 07.12.2011 г. №416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении" Пункт 4 статьи 18 Федерального закона № 416-ФЗ гласит: «При наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения (далее - техническая возможность подключения (технологического присоединения) и при наличии свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).»

1.2. В главе IV Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" используется аналогичная терминология, а именно: «Глава IV. Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

1.3. Пункт 101 главы IV Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 определяет отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

- На основании пп. 1.1, 1.2, 1.3 эксперты утверждают, что:

  - В Постановлении Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 и Федеральном законе от 07.12.2011 г. №416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) термины «подключение» и «технологическое присоединение», являются синонимами.

  - На основании Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 и Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) техническая возможность подключения (присоединения) определяется наличием свободных мощностей, то есть, пропускной способностью сетей и сооружений.

- Абсолютно все предоставленные экспертам материалы дела №А41-40710/13 свидетельствуют о технической возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения двух многоэтажных жилых домов по адресу: Московская область, г. Климовск, Больничный проезд, д. 1, корп. 1 и корп. 2, в виду наличия необходимого резерва пропускной способности очистных сооружений, канализационных насосных станций, канализационных и водопроводных сетей, а именно:

  - Заключение государственного учреждения Московской области «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА» от 31.10.2008 г. № 50-1-4-0812-08 является положительным, то есть, подтверждает (в числе прочего) возможность подключения рассматриваемых объектов к централизованным сетям и сооружениям. Расчеты подтверждаются

  - Заключение главного управления государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор Московской области) подтверждает, что объект капитального строительства с инженерными сетями соответствует требованиям действующих технических регламентов и проектной документации. Расчеты подтверждаются

  - Заключение открытого акционерного общества «УГМ-С СТРОЙИНВЕСТ» № 2013-0017 от 19 февраля 2013 г. свидетельствует о том, что существующая мощность канализационных очистных сооружений МУП «Водоканал» позволяет осуществить подключение к ней готовых к вводу в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов по адресу: МО, Больничный проезд, д.1, корпус №1, корпус №2 и принимать от них канализационные стоки.  Техническая возможность подключения к существующей сети холодного водоснабжения с учетом работ, выполненных ООО «Жилсоцстрой» по увеличению ее пропускной способности имеется. Выводы подтверждаются

- В отношении отчета Закрытого акционерного общества «РОСВОДОКАНАЛНАЛАДКА» (июль 2013г) (далее – ЗАО «РОСВОДОКАНАЛНАЛАДКА») эксперты установили следующее:

  - Отчет ЗАО «РОСВОДОКАНАЛНАЛАДКА» охватывает только вопросы, связанные с очистными сооружениями и двумя канализационными насосными станциями МУП «Водоканал», и в своей констатирующей части не содержит сведений об отсутствии необходимого резерва пропускной способности данных сооружений.

  - В отчете ЗАО «РОСВОДОКАНАЛ» приведены данные о фактическом количестве сточных вод, поступающих на очистные сооружения в 2012 и 2013 годах. Исходя из приведенных данных, определяется, что фактическое количество сточных вод ниже проектной производительности имеющихся очистных сооружений.

  - Раздел 4. «Заключение» отчета ЗАО «РОСВОДОКАНАЛНАЛАДКА» содержит утверждение о том, что «из-за неудовлетворительного технического состояния очистных сооружений и двух насосных станций, в настоящее время не обеспечиваются нормативы очистки стоков. Из-за этого Водоканал (эксплуатирующая организация) платит большие экологические штрафы». В связи с этим дополнительная нагрузка на ОСК в настоящее время невозможна.

  - Утверждение, приведенное в разделе 4 «Заключения» ЗАО «РОСВОДОКАНАЛНАЛАДКА» технически ошибочно. Нормативы очистки отнесены статьей 39 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении" к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Они не могут определять возможность или невозможность подключения объектов к централизованным системам, поскольку не входят в число установленных данным законом критериев для оценки такой возможности. Кроме того, речь идет не о дополнительных расходах, а о расходах в пределах проектной производительности очистных сооружений.

  - Неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений и двух насосных станций не свидетельствует о невозможности подключения (технологического присоединения) к существующим инженерным системам, но свидетельствует о ненадлежащем выполнении эксплуатирующей организацией своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством.

- Экспертиза представленных судом материалов не усматривает в них ни одного юридически или технически аргументированного довода, отрицающего возможность подключения двух многоэтажных жилых домов по адресу: Московская область, г. Климовск, Больничный проезд, д. 1, корп. 1 и корп. 2 к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Более того, Ответчик МУП «Водоканал» так же изначально не усматривал отсутствие возможности подключения, выдавая Истцу технические условия (№ 294 от 10.04.2008г и № 540 от 25.05.2012г) на подключение указанных объектов, на основании которых осуществлено их проектирование и строительство.

Заключение:

1. Комиссия экспертов НП «ИСЗС-Монтаж» считает, что ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ подключения двух многоэтажных жилых домов по адресу: Московская область, г. Климовск, Больничный проезд, д. 1, корп. 1 и корп. 2 к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в том объеме, в котором такая техническая возможность определена в Постановлении Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и в Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» ИМЕЕТСЯ.

Подписка об уголовной ответственности (ч.5 ст.55, п.4 ч.2 ст.86АПК РФ)

Мы, нижеподписавшие настоящее экспертное заключение эксперты предупреждены об уголовной (ст. 307 УК РФ) и прочей юридической ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Подписи экспертов НП «ИСЗС-Монтаж»:

- Руководитель экспертной

комиссии									Галишников А. А.

- Руководитель дисциплинарной

комиссии									Осадчий Г. К.

- Эксперт									Антипов В. Г.

- Эксперт									Мамедов М. А.

Подписи экспертов удостоверяю.

Генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж»				Ф.В. Токарев

М.П.