Уважаемые члены Секретариата ТК 400 "Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы"!

К сожалению я не участвовал в публичном обсуждении проекта ГОСТ Р «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем горячего и холодного водоснабжения. Правила и контроль выполнения работ» (шифр темы ПНС: 1.13.400-1.004.19), далее – проект ГОСТ Р.

При ознакомлении с окончательной редакцией проекта данного ГОСТ Р, мною были замечены несколько пунктов в тексте проекта ГОСТ Р, часть из которых являются ошибочными, часть требуют уточнения и дополнения.

Предлагаю, если еще не поздно, изменить текст отдельных пунктов в проекте ГОСТ Р:

1. Исправить заголовок подраздела 5.1, не соответствует тексту в подразделе.

2. В п. 5.1.4 ссылки на: «оформление актов входного контроля по ГОСТ 24297» и «Все результаты проверок по 5.1.2 – 5.1.4 должны быть записаны в журнале входного контроля (ГОСТ 24297)» и журнале общих работ, - не корректны.

В ГОСТ 24297  «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля», отсутствуют формы: Акт входного контроля и  Журнал входного контроля. В данном ГОСТ 24297 приведены формы: Акта отбора образцов (выборки или проб) и Журнал верификации закупленной продукции. Данные формы имеет справочный характер. В п.7.1.3 СП 48.13330.2011 указано: «Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля.», установленного образца журнала – нет. На строительных объектах чаще всего применяют: «Журнал входного учета и качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.» Форма Журнала приведена ниже.

3. Исключить полностью Примечание в п. 5.2.11: «Примечание — Допускается сварка стальных не оцинкованных фланцев с оцинкованными трубами при условии обработки антикоррозийным покрытием сварных швов и мест обгорания цинкового покрытия трубы снаружи и внутри со стороны фланца.»

4. Исключить пункты, как не соответствующие теме данного проекта ГОСТ Р:

а) п.5.5.5 Секции чугунных радиаторов следует собирать в единую конструкцию на ниппелях с применением уплотняющих прокладок:

- из термостойкой резины толщиной 1,5 мм при температуре теплоносителя до 403 К (130 °С) по ГОСТ 7338;

- из паронита толщиной от 1 до 2 мм при температуре теплоносителя до 423 К (150 °С) по ГОСТ 15180.

б) п.5.6.6 Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.

5. Дополнить подраздел 5.7 новым пунктом: 5.7.6 В процессе выполнения и по завершении монтажа осуществлять операционный контроль. Предоставить, в Приложении Ж, карту: Технологические операции, подлежащие контролю при выполнении монтажных работ. (см. ниже).

6. Отредактировать ошибочное указание в тексте п.6.3.2 (отмечено подчеркиванием): «Узлы, в том числе предназначенные для заделки в вентили, краны, задвижки, грязевики, воздухосборники, элеваторы и т.п., …».

Узлы не могут быть заделаны в запорно-регулирующую арматуру, исключить – воздухосборники, элеваторы.

4. Внести изменения в текст пункта 6.3.9:

а) исключить «трубопроводы котельных»;

б) дополнить вторым абзацем:

## По окончании промывки систем, составить Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов по форме в Приложении Е. (см. ниже).

5. Дополнить п. 6.4.3 методикой проведения индивидуальной наладки регулирующей арматуры.

6. В связи  с ошибочным указанием - на заполнение систем сетевой водой, изменить текст в пунктах 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, принимая во внимание, что в системах горячего и холодного водоснабжения используется водопроводная вода, а не сетевая вода. (П.3.8 сетевая вода: Вода, непрерывно циркулирующая в тепловых сетях.)

7. Изменить и дополнить текст в п.7.9: «…оформить и передать. техническому заказчику следующие документы:», на следующий текст: «…оформить и передать техническому заказчику следующую исполнительную документацию:

- комплект рабочих чертежи на системы горячего и холодного водоснабжения, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам;

- журнал входного учета и контроля материалов;

- общий журнал работ;
       - акты освидетельствования скрытых работ (см. Приложение Б);
       - акты гидравлического и манометрического испытания на герметичность (см. Приложение В);
      - акты индивидуальных испытаний (см. Приложение Г);
      - акт приемки внутренних систем горячего и холодного водоснабжения (см. Приложение Д);
      - акты промывки (продувки) трубопроводов (см. Приложение Е).

8. Исключить из текста настоящего стандарта: «проектная документация, ПД».

Член ПК2    Разин С.В.

ЖУРНАЛ

ВХОДНОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, МАТЕРИАЛОВ,
КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование объекта ___________________________________________________________ Адрес объекта __________________________________________________________________ Наименование строительной организации ___________________________________________ ________________________________________________________________________________ Начат _________________________ 202 ____ г. Окончен ________________________ 202 _____ г. УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА 1. Входной контроль - это проверка соответствия поступления на строительные площадки и склады материалов, изделий и полуфабрикатов требованиям ГОСТ и ТУ. 2. Ведение журнала обязательно на каждом объекте строительства. 3. Входной контроль качества строительных материалов и изделий, поступивших на стройплощадку и склад осуществляется линейными ИТР, закрепленными за данным объектом. 4. В журнале указывается наименование и количество поступивших на объект основных строительных материалов, изделий и конструкций, номер товарно-транспортных накладных, поставщиков, сведения о дефектах. 5. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов я других сопроводительных документов.

| №№ пп | Дата доставки | Наименование материалов и конструкций | Кол-во | Поставщик | Наименование сопроводительного документа, №№ накладных | Отклонения от ГОСТа, СНиПа, ТУ. ВСН дефекты | Подпись лица, осуществляющего контроль | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В журнале пронумеровано и прошнуровано

______________________________ страниц

«______ »________________ 202____ г.

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)

М.П.

## Приложение Е

## (обязательное)

## Форма акта о проведении промывки (продувки) трубопроводов

| Объект капитального строительства |  |
| --- | --- |
| (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |
| Застройщик или технический заказчик |  |
|  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ |
| по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и |
| индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |
| Лицо, осуществляющее строительство |  |
|  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ |
| по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и |
| индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства |
| о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |
| Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |
| (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на |
| безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для |
| юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |
| Акт |
| О проведении промывки (продувки) трубопроводов |
| № |  |  |  |  |  | " " __________ 20 г. |
| Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |
| Лицо, осуществляющее строительный контроль |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |
| Представитель эксплуатационной организации |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование строительно-монтажной организации) |
| составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов |  |
| (наименование трубопровода) |
| протяженностью |  | м. |  |  |  |  |  |  |
| Промывка (продувка) произведена |  |
| (наименование среды, давление, расход) |
| 2. Работы выполнены по проектной документации |  |  |
| (наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления) |
| ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: |
| Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного считать промывку (продувку) трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной. |
| Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| Лицо, осуществляющее строительный контроль |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| Представитель эксплуатационной организации |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |

# Приложение Ж (форма)

(обязательное)

Технологические операции, подлежащие контролю при выполнении работ по монтажу систем  горячего и холодного водоснабжения.

Обозначения и сокращения:

ППР – проект производства работ;

РД – рабочая документация;

ГВС и ХВС - системы горячего и холодного водоснабжения.

Таблица Ж.1

| № позиции | Контролируемые операции | Способ и инструменты контроля | Критерии контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие комплекта документов (схем и чертежей со штампом «К производству работ») | Документарный |  |
| 2 | Наличие комплекта ППР | Документарный |  |
| 3 | Наличие общего (или специального) журнала работ | Документарный |  |
| 4 | Наличие паспортов и сертификатов на материалы и оборудование (проверка на соответствие требованиям РД) | Документарный |  |
| 5 | Наличие: 1) актов освидетельствования скрытых работ; 2) актов гидростатических и манометрических испытаний (при необходимости) | Документарный |  |
| 6 | Наличие записей в журналах работ. Наличие актов испытаний | Документарный |  |
| 7 | Герметичность соединений. Наличие актов гидростатических и манометрических испытаний | Документарный |  |
| 8 | Наличие прокладочного материала | Документарный |  |
| 9 | Наличие и качество креплений | Документарный |  |
| 10 | Герметичность сварных стыков отдельных узлов. Наличие актов испытаний (при необходимости) | Документарный |  |
| 11 | Наличие на трубопроводе изоляционного материала, обработки и окраски. | Документарный |  |
| 12 | Герметичность трубопроводов (каждого собранного трубопровода) | Документарный |  |
| 13 | Соответствие достигнутых параметров (расхода, температуры, давления, акустической нагрузки) РД (ПД) | Документарный |  |
| 14 | Наличие чертежей в составе исполнительной документации | Документарный |  |
| 15 | Наличие актов скрытых работ в составе исполнительной документации | Документарный |  |
| 16 | Наличие актов промежуточных и индивидуальных испытаний в составе исполнительной документации | Документарный |  |
| 17 | Наличие актов приемки ГВС иХВС | Документарный |  |